| Pos. | Anzahl | ME | Leistungsbeschreibung | EP | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  | Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung |  |  |
|  | ......... | m² | zur Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung für das ....... gerät / maschine gem. Pos. ..... Ausführung: Gummiplatte, einseitig Noppen Polymerbasis NBR mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Benzin, Öle und Fette Shore-Härte 45 ±5 Shore(A) Zulässige Belastung bis 0,15 N/mm² Dicke: 10 mm Leistungsumfang Lieferant: Durchführung komplette schwingungstechnische Auslegung (System mit einem Freiheitsgrad). Berechnung von: - Abstimmfrequenz - Dämpfungsgrad - Übertragungsfunktion (Frequenz-Diagramm) - Isolierwirkungsgrad (Frequenz-Diagramm) - Übertragungsdämmung (Frequenz-Diagramm) - Auslastungsgrad Schwingungsdämpfer - Betriebshöhe Schwingungsdämpfer Erstellung Anordnungspläne für die Schwingungsdämpfer. Lieferung Schwingungsdämpfer. Die Dimensionierung und Anordnung der Schwingungsdämpfer ist vor Ausführung mit dem Planer abzustimmen. Lieferant: G+H Schallschutz GmbH DE-68199 Mannheim Tel.: +49 621 502-529 Fax.: +49 621 502-573 mailto:vi@guh-group.com Richtfabrikat: G+H Schallschutz Type: Vibrofund-Platte Länge: 500 mm Breite: 250 mm Dicke: 5 mm |  |  |